## List
1 x AC - SHELLY 1PM Gen4
12.000 - 18.000 BTU
Nbr | MSF Code | Réf | Description (EN) | Description (FR) | Quantity | Comment
1 | PELEMCBS2B16M | Schneider A9F78216 | MCB B16 6kA, 2P | DISJONCTEUR B16 6kA, 2P | 1 | Protection principale du circuit contre surcharge et court-circuit. Dimensionné selon la puissance de la climatisation.
2 | - | Shelly S4SW-001P16EU | SHELLY 1PM GEN4, 16A, 1 output, 110/240 V AC | SHELLY 1PM GEN4, 16A, 1 canal, 110/240 V AC | 1 | Permet le pilotage à distance et la mesure de la consommation électrique de la climatisation.
3 | - | Shelly | RC SNUBBER, 100nF/100Ω | RC SNUBBER, 100nF/100Ω | 1 | Utilisé en situation de charge inductive afin de limiter les surtensions transitoires et protéger le Shelly
4 | PELEVOLL230F | Sollatek AVS30 | AVS30 Automatic Voltage Switcher, 30A, 230V, 50/60Hz | Commutateur de tension automatque AVS30, 30A, 230V, 50/60Hz | 1 | Protège la climatisation contre les variations de tension du réseau. Évite un redémarrage trop rapide pour préserver le compresseur.
5 | - | Schneider VBF1GE | ENCLOSED SWITCH DISCONNECTOR, TeSys Vario (VBF), for ON/OFF, 25A, 3P, IP65 | INTERRUPTEUR-SECTIONNEUR EN COFFRET, TeSys Vario (VBF), pour ON/OFF, 25A, 3P, IP65 | 1 | Permet une coupure manuelle locale pour la maintenance et assure une isolation sécurisée.
6 | PELECABW02RB1 | - | Rigid WIRING WIRE, copper, 2.5mm², black, 100m reel | FIL DE CABLAGE rigide, cuivre, 2.5mm², noir, bobine 100m | 1 | Utilisés pour le câblage interne du tableau. Respecter les sections recommandées et le code couleur pour faciliter l’installation.
7 | PELECABW02RL1 | - | Rigid WIRING WIRE, copper, 2.5mm², blue, 100m reel | FIL DE CABLAGE rigide, cuivre, 2.5mm², bleu, bobine 100m | 1 | Utilisés pour le câblage interne du tableau. Respecter les sections recommandées et le code couleur pour faciliter l’installation.
8 | PELECABL3G2RM | - | CABLE rigid, 3G2,5mm², per metre | CABLE rigide, 3G2,5mm², le mètre | 1 | Utilisé pour l’alimentation de la climatisation. Section à adapter selon la puissance de l’unité.
9 | PELEBOXE10865 | LeGrand 601958 | Plexo electrical enclosure, 1×8 modules, IP65, 200x200x115,6mm. | Coffret électrique Plexo saillie, 1×8 modules, IP65, 200x200x115,6mm. | 1 | Coffret avec rail DIN intégré pour une installation rapide, compacte et protégée.
10 | PELECOMMATS42 | ABB 1SNA399903R0200 | DIN rail end stop, grey, 9mm thickness (ABB BADL) | Butée d'arrêt pour rail DIN, grise, épaisseur 9mm (ABB BADL) | 1 PACK | Accessoire optionnel pour maintenir les composants en place.
11 | PELECONNB045 | WAGO 221-415 | QUICK CONNECTOR (Wago) 5x 1,5 - 4mm², for all wire types | CONNECTEUR RAPIDE (Wago) 5x 1,5 - 4mm², pour tout fil | 1 PACK | Facilitent le câblage et permettent des connexions rapides et propres.
12 | PELEBOXJ1165 | - | Surface‑mounted derivation box, IP65, 110x110x49mm | BOITE DERIVATION saillie, IP65, 110x110x49mm | 1 | Solution d’intégration du Shelly 1PM Gen4 et du snubber hors coffret, alternative au montage sur rail DIN (voir schéma boîte de dérivation).