## BoQ
6 x AC
12.000 - 24.000 BTU
Nbr | MSF Code | Réf | Description (EN) | Description (FR) | Quantity | Comment
1 | PELEMCBS2B20M | Schneider A9F78220 | MCB B20 6kA, 2P | DISJONCTEUR B20 6kA, 2P | 6 | Protection principale du circuit contre surcharge et court-circuit. Dimensionné selon la puissance de la climatisation.
2 | PELEMCBS2B03M | Schneider A9F73203 | MCB B3 6kA, 2P | DISJONCTEUR B3 6kA, 2P | 1 | Protection du circuit de commande et de l’interrupteur horaire contre les surcharges et courts‑circuits.
3 | PELECOMMTS216 | Schneider CCT15441 | PROGRAMMABLE TIME SWITCH 7 days, 1 output, 16A,250V, modular | INTERRUPTEUR HORAIRE PROGRAMMABLE 7 jours, 1 sortie, 16 A, 250 V, modulaire | 1 | Indispensable pour automatiser le démarrage et l’arrêt de la climatisation selon un horaire hebdomadaire.
4 | - | Schneider A9C21864 | Modular CONTACTOR, 63 A, 4P 4NO, 220/240 V AC coil, AC‑7b 20 A (Acti9 iCT) | CONTACTEUR modulaire, 63 A, 4P 4NO, Bobine 220/240 V AC, AC‑7b 20 A (Acti9 iCT) | 2 | Permet de commander la puissance de la climatisation à partir du circuit de commande.
5 | PELEVOLL230F | Sollatek AVS30 | AVS30 Automatic Voltage Switcher, 30A, 230V, 50/60Hz | Commutateur de tension automatque AVS30, 30A, 230V, 50/60Hz | 6 | Protège la climatisation contre les variations de tension du réseau. Évite un redémarrage trop rapide pour préserver le compresseur.
6 | - | Schneider VBF1GE | ENCLOSED SWITCH DISCONNECTOR, TeSys Vario (VBF), for ON/OFF, 25A, 3P, IP65 | INTERRUPTEUR-SECTIONNEUR EN COFFRET, TeSys Vario (VBF), pour ON/OFF, 25A, 3P, IP65 | 6 | Permet une coupure manuelle locale pour la maintenance et assure une isolation sécurisée.
7 | PELECABW02RB1 | - | Rigid WIRING WIRE, copper, 2.5mm², black, 100m reel | FIL DE CABLAGE rigide, cuivre, 2.5mm², noir, bobine 100m | 1 | Utilisés pour le câblage interne du tableau. Respecter les sections recommandées et le code couleur pour faciliter l’installation.
8 | PELECABW02RL1 | - | Rigid WIRING WIRE, copper, 2.5mm², blue, 100m reel | FIL DE CABLAGE rigide, cuivre, 2.5mm², bleu, bobine 100m | 1 | Utilisés pour le câblage interne du tableau. Respecter les sections recommandées et le code couleur pour faciliter l’installation.
9 | PELECABW04FB1 | - | Flexible WIRING WIRE, tinned, 4mm², black, 100m reel | FIL DE CABLAGE souple, étamé, 4mm², noir, bobine 100m | 1 | Utiliser des câbles rigides ou souples selon la disponibilité, en respectant impérativement la section adaptée.
10 | PELECABW04FL1 | - | Flexible WIRING WIRE, tinned, 4mm², blue, 100m reel | FIL DE CABLAGE souple, étamé, 4mm², bleu, bobine 100m | 1 | Utiliser des câbles rigides ou souples selon la disponibilité, en respectant impérativement la section adaptée.
11 | PELECABL3G4R1 | - | CABLE rigid, PVC outer sheath, 3G 4mm², 100m reel | CABLE rigide, gaine extérieure PVC, 3G 4mm², bobine 100m | 1 | Utilisé pour l’alimentation de la climatisation. Section à adapter selon la puissance de l’unité.
12 | PELECABL5G4RM | - | CABLE rigid, 5G 4mm², per metre | CABLE rigide, 5G 4mm², par mètre | 1 | Utilisé pour l’alimentation des climatisations.
13 | PELEBOXE21865 | LeGrand 601966 | Plexo electrical enclosure, 2×18 modules, IP65, 448x432x161mm. | Coffret électrique Plexo saillie, 2×18 modules, IP65, 448x432x161mm. | 1 | Coffret avec rail DIN intégré pour une installation rapide, compacte et protégée.
14 | PELECOMMATS42 | ABB 1SNA399903R0200 | DIN rail end stop, grey, 9mm thickness (ABB BADL) | Butée d'arrêt pour rail DIN, grise, épaisseur 9mm (ABB BADL) | 1 PACK | Accessoire optionnel pour maintenir les composants en place.
15 | PELECONNB045 | WAGO 221-415 | QUICK CONNECTOR (Wago) 5x 1,5 - 4mm², for all wire types | CONNECTEUR RAPIDE (Wago) 5x 1,5 - 4mm², pour tout fil | 1 PACK | Facilitent le câblage et permettent des connexions rapides et propres.
16 | PELECABEE04M | - | Insulated wire end ferrule, 1x4mm², 19/12mm | EMBOUT DE CÂBLE isolé, 1x4mm², 19/12mm | 1 PACK | Utiles en cas d’utilisation de fils souples afin d’assurer un bon contact.