## List
1 x AC
12.000 - 24.000 BTU
Nbr | MSF Code | Réf | Description (EN) | Description (FR) | Quantity | Comment
1 | PELEMCBS2B20M | Schneider A9F78220 | MCB B20 6kA, 2P | DISJONCTEUR B20 6kA, 2P | 1 | Protection principale du circuit contre surcharge et court-circuit. Dimensionné selon la puissance de la climatisation.
2 | PELEVOLL230F | Sollatek AVS30 | AVS30 Automatic Voltage Switcher, 30A, 230V, 50/60Hz | Commutateur de tension automatque AVS30, 30A, 230V, 50/60Hz | 1 | Protège la climatisation contre les variations de tension du réseau. Évite un redémarrage trop rapide pour préserver le compresseur.
3 | - | Schneider VBF1GE | ENCLOSED SWITCH DISCONNECTOR, TeSys Vario (VBF), for ON/OFF, 25A, 3P, IP65 | INTERRUPTEUR-SECTIONNEUR EN COFFRET, TeSys Vario (VBF), pour ON/OFF, 25A, 3P, IP65 | 1 | Permet une coupure manuelle locale pour la maintenance et assure une isolation sécurisée.
4 | PELECABW04FB1 | - | Flexible WIRING WIRE, tinned, 4mm², black, 100m reel | FIL DE CABLAGE souple, étamé, 4mm², noir, bobine 100m | 1 | Utiliser des câbles rigides ou souples selon la disponibilité, en respectant impérativement la section adaptée.
5 | PELECABW04FL1 | - | Flexible WIRING WIRE, tinned, 4mm², blue, 100m reel | FIL DE CABLAGE souple, étamé, 4mm², bleu, bobine 100m | 1 | Utiliser des câbles rigides ou souples selon la disponibilité, en respectant impérativement la section adaptée.
6 | PELECABL3G4R1 | - | CABLE rigid, PVC outer sheath, 3G 4mm², 100m reel | CABLE rigide, gaine extérieure PVC, 3G 4mm², bobine 100m | 1 | Utilisé pour l’alimentation de la climatisation. Section à adapter selon la puissance de l’unité.
7 | PELEBOXE10865 | LeGrand 601958 | Plexo electrical enclosure, 1×8 modules, IP65, 200x200x115mm. | Coffret électrique Plexo saillie, 1×12 modules, IP65, 200x200x115mm. | 1 | Coffret avec rail DIN intégré pour une installation rapide, compacte et protégée.
8 | PELECOMMATS42 | ABB 1SNA399903R0200 | DIN rail end stop, grey, 9mm thickness (ABB BADL) | Butée d'arrêt pour rail DIN, grise, épaisseur 9mm (ABB BADL) | 1 PACK | Accessoire optionnel pour maintenir les composants en place.
9 | PELECONNB045 | WAGO 221-415 | QUICK CONNECTOR (Wago) 5x 1,5 - 4mm², for all wire types | CONNECTEUR RAPIDE (Wago) 5x 1,5 - 4mm², pour tout fil | 1 PACK | Facilitent le câblage et permettent des connexions rapides et propres.
10 | PELECABEE04M | - | Insulated wire end ferrule, 1x4mm², 19/12mm | EMBOUT DE CÂBLE isolé, 1x4mm², 19/12mm | 1 PACK | Utiles en cas d’utilisation de fils souples afin d’assurer un bon contact.